维保清单

按照《电梯使用管理与维护保养规则（TSGT5002-2017）》、海口市电梯安全管理若干规定制定的《电梯维护保养记录表》，对海南省工业学校12台电梯进行维护保养。每月例行保养次数不少于二次，间隙时间不大于15天。每次保养结束，将保养的内容、时间、梯号等相关纪录填入《电梯维护保养记录表》，由业主管理方指定人员核查或签认。

我司严格根据《中华人民共和国特种设备安全法》及按照《电梯使用管理与维护保养规则（TSGT5002-2017）》、海口市电梯安全管理若干规定，对电梯进行维护保养。

电梯半月维护保养记录

| 本次维保起止时间 |  | 年 月 日 时 分—— 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下次维保日期 |  | 年 月 日 |  |  | 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保现场条件 |  | 机房温度应保持在5～40℃之间,湿度应保持在电梯及检验所允许的范围内： |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  |
|  |  | 电网输入电压应正常,其波动应在额定电压值±7%的范围内： |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  |
|  |  | 空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃,特种电梯工作环境中腐蚀性和可燃气体及导电尘埃不应该超过该电梯额定指标： |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  |
|  |  | 作业现场(主要指机房、轿顶、底坑)应清洁,不应有与电梯工作无关的物品和设备,相关现场应放置表明正在进行检验的警示牌： |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  |
| 本次维保发现的事故隐患及处理方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求增加保养项目以及故障描述、配件更换记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保项目 |  | 基本要求 | 维保 情况 |  | 序号 |  | 维保项目 |  | 基本要求 |  | 维保 情况 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 |  | 干净、整洁，门窗完好，照明正常。 |  |  | 18 |  | 轿内报警装置、对讲系统 |  | 工作正常 |  |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 |  | 齐全，在指定位置 |  |  | 19 |  | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 |  | 齐全，有效 |  |  |
| 3 | 驱动主机 |  | 运行时无异常振动和异常声响 |  |  | 20 |  | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） |  | 功能有效 |  |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 |  | 动作灵活 |  |  | 21 |  | 轿门门锁电气触点 |  | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 5 | 制动器间隙 |  | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |  | 22 |  | 轿门运行 |  | 开启和关闭工作正常 |  |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 |  | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  |  | 23 |  | 轿厢平层精度 |  | 符合标准值 |  |  |
| 7 | 编码器 |  | 清洁，安装牢固 |  |  | 24 |  | 层站召唤、层楼显示 |  | 齐全，有效 |  |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 |  | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |  |  | 25 |  | 层门地坎 |  | 清洁 |  |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 |  | 工作正常 |  |  | 26 |  | 层门自动关门装置 |  | 正常 |  |  |
| 10 | 紧急电动运行 |  | 工作正常 |  |  | 27 |  | 层门门锁自动复位 |  | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |  |
| 11 | 轿顶 |  | 清洁，防护栏安全可靠 |  |  | 28 |  | 层门门锁电气触点 |  | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 |  | 工作正常 |  |  | 29 |  | 层门锁紧元件啮合长度 |  | 不小于7mm |  |  |
| 13 | 导靴上油杯齐全 |  | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏。 |  |  | 30 |  | 底坑环境 |  | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 |  | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |  | 31 |  | 底坑停止装置 |  | 工作正常 |  |  |
| 15 | 井道照明 |  | 齐全，正常有效 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 |  | 工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 |  | 工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

维保单位（维保人员）：                                日期：        年    月    日

使用单位（安全管理人员）：                            日期：        年    月    日

电梯季度维护保养记录表（    季）

NO：

| 本次维保起止时间 |  | 年 月 日 时 分 —— 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下次维保日期 |  | 年 月 日 |  |  | 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯季度保养是在半月维护保养的基础上进行,应含半月维保的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保现场条件 |  |  | 机房温度应保持在5～40℃之间,湿度应保持在电梯及检验所允许的范围内： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
|  |  |  | 电网输入电压应正常,其波动应在额定电压值±7%的范围内： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
|  |  |  | 空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃,特种电梯工作环境中腐蚀性和可燃气体及导电尘埃不应该超过该电梯额定指标： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
|  |  |  | 作业现场(主要指机房、轿顶、底坑)应清洁,不应有与电梯工作无关的物品和设备,相关现场应放置表明正在进行检验的警示牌： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 本次维保发现的的事故隐患及处理方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求增加保养项目以及故障描述、配件更换记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保项目 |  |  | 基本要求 |  | 维保情况 | 序号 | 维保项目 |  | 基本要求 |  |  | 维保情况 |
| 1 | 减速机润滑 |  |  | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |  | 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 |  | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |  |  |
| 2 | 制动衬 |  |  | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  | 10 | 层门门导靴 |  | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  |
| 3 | 编码器 |  |  | 工作正常 |  |  | 11 | 消防开关 |  | 正常有效，功能有效 |  |  |  |
| 4 | 选层器动静触点 |  |  | 清洁，无烧蚀 |  |  | 12 | 耗能缓冲器 |  | 电气安全装置正常有效，油量适宜，柱塞无锈蚀。 |  |  |  |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 |  |  | 清洁，无严重油腻 |  |  | 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 |  | 工作正常 |  |  |  |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳干净 |  |  | 清洁，无严重油腻 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 靴衬、滚轮 |  |  | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |  |  | 工作正常 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |

维保单位（维保人员）：                          日期：        年     月   日

使用单位（安全管理人员）：                      日期：        年     月   日

电梯半年维护保养记录表（　 半年）

| 本次维保起止时间 |  | 年 月 日 时 分—— 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下次维保日期 |  | 年 月 日 |  | 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯半年保养是在半月和季度维护保养的基础上进行,应含半月和季度维保的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保现场条件 |  | 机房温度应保持在5～40℃之间,湿度应保持在电梯及检验所允许的范围内： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
|  |  | 电网输入电压应正常,其波动应在额定电压值±7%的范围内： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
|  |  | 空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃,特种电梯工作环境中腐蚀性和可燃气体及导电尘埃不应该超过该电梯额定指标： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
|  |  | 作业现场(主要指机房、轿顶、底坑)应清洁,不应有与电梯工作无关的物品和设备,相关现场应放置表明正在进行检验的警示牌： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 本次维保发现的的事故隐患及处理方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求增加保养项目以及故障描述、配件更换记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保项目 |  | 基本要求 |  | 维保情况 | 序号 | 维保项目 |  | 基本要求 |  |  | 维保情况 |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 |  | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |  | 9 | 绳头组合 |  | 螺母无松动 |  |  |  |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 |  | 无异常声响，无振动，润滑良好 |  |  | 10 | 限速器钢丝绳 |  | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |  |  |
| 3 | 曳引轮槽 |  | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  | 11 | 层门、轿门门扇 |  | 门扇各相关间隙符合标准值 |  |  |  |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 |  | 工作正常，制动器动作可靠 |  |  | 12 | 轿门开门限制装置 |  | 工作正常 |  |  |  |
| 5 | 控制柜内各接线端子 |  | 各接线紧固，整齐，线号齐全清晰 |  |  | 13 | 对重缓冲距离 |  | 符合标准值 |  |  |  |
| 6 | 控制柜各仪表 |  | 显示正常 |  |  | 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 |  | 固定，无松动 |  |  |  |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 |  | 无异常声响，无振动，润滑良好 |  |  | 15 | 上下极限开关 |  | 工作正常有效。 |  |  |  |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 |  | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |

维保单位（维保人员）：                          日期：        年     月    日

使用单位（安全管理人员）：                      日期：        年     月    日

电梯年维护保养记录表（　  年）

| 本次维保起止时间 |  | 年 月 日 时 分 —— 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下次维保日期 |  | 年 月 日 |  | 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯年度保养是在半月、季度和半年维护保养的基础上进行,应含半月、季度和半年维保的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保现场条件 |  | 机房温度应保持在5～40℃之间,湿度应保持在电梯及检验所允许的范围内： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
|  |  | 电网输入电压应正常,其波动应在额定电压值±7%的范围内： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
|  |  | 空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃,特种电梯工作环境中腐蚀性和可燃气体及导电尘埃不应该超过该电梯额定指标： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
|  |  | 作业现场(主要指机房、轿顶、底坑)应清洁,不应有与电梯工作无关的物品和设备,相关现场应放置表明正在进行检验的警示牌： |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 本次维保发现的的事故隐患及处理方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求增加保养项目以及故障描述、配件更换记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维保项目 |  | 基本要求 |  | 维保情况 |  | 序号 | 维保项目 | 基本要求 |  |  | 维保情况 |
| 1 | 减速机润滑油 |  | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |  |  | 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |  |  |  |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 |  | 接触器良好 |  |  |  | 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |  |  |  |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） |  | 进行清洁、润滑、检查、磨损量不超过制造单位要求 |  |  |  | 12 | 随行电缆 | 无损伤 |  |  |  |
| 4 | 制动器制动能力 |  | 符合制造单位要求,保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |  |  |  | 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |  |  |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 |  | 符合标准 |  |  |  | 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |  |  |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) |  | 工作正常 |  |  |  | 15 | 安全钳座 | 固定，无松动 |  |  |  |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 |  | 工作正常 |  |  |  | 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |  |  |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 |  | 工作正常 |  |  |  | 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |  |  |  |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其他附件安装螺栓 |  | 紧固 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |

维保单位（维保人员）：                          日期：        年     月    日

使用单位（安全管理人员）：                      日期：        年     月    日

十二部电梯维保费学校定48000.00以下

| 梯号栋号 （客户） | 梯型 | 层/站 | 载重kg | 速度m/s | 台数 | 单价（元） | 合 计 （元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 | 永日电梯 GSM-P1600-C090 | 6/5 | 1600kg | 1.50m/s | 1 |  |  |
| 综合楼2# | 永日电梯 GSM-P1600-C090 | 6/5 | 1600kg | 1.50m/s | 1 |  |  |
| 周转房 | 日立电梯 HGP-825-C090 | 12/12 | 825kg | 1.50m/s | 1 |  |  |
| 货梯1# | 永日电梯 RVF-F3000-2S30 | 6/6 | 3000kg | 0.5m/s | 1 |  |  |
| 教职工宿舍楼2号梯1# | 日立电梯 HGP-900-C090 | 12/12 | 900kg | 1.50m/s | 1 |  |  |
| 教职工宿舍楼2号梯2# | 日立电梯 HGP-900-C090 | 12/12 | 900kg | 1.50m/s | 1 |  |  |
| 教职工宿舍楼3号梯1# | 日立电梯 HGP-1050-C090 | 15/15 | 1050kg | 1.50m/s | 1 |  |  |
| 教职工宿舍楼3号梯2# | 日立电梯 HGP-1050-C090 | 15/15 | 1050kg | 1.50m/s | 1 |  |  |
| 教职工宿舍楼4号梯1# | 日立电梯 HGP-1050-C090 | 15/15 | 1050kg | 1.50m/s | 1 |  |  |
| 教职工宿舍楼4号梯2# | 日立电梯 HGP-1050-C090 | 15/15 | 1050kg | 1.50m/s | 1 |  |  |
| 货梯 | 康力电梯 KLH1700*2400 | 5/5 | 2000kg | 1.00m/s | 1 |  |  |
| 5栋实训楼 | 康力电梯 KLKS1600*1500 | 5/5 | 1050kg | 1.50m/s | 1 |  |  |
| 12台每月维护保养费合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 12台每年维护保养费合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |